Классы загрязненности сжатого воздуха.

| Класс загрязненности | Размер твердой частицы не более (мкм) | Содержание посторонних примесей не более (мг/м3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | твердые частицы | Вода (в жидком состоянии) | Масло (в жидком состоянии) |
| 0 | 0,5 | 0,001 | не допускаются |
| 1 | 5 | 1 | не допускаются |
| 2 | 5 | 1 | 500 | не допускаются |
| 3 | 10 | 2 | не допускаются |
| 4 | 10 | 2 | 800 | 16 |
| 5 | 25 | 2 | не допускаются |
| 6 | 25 | 2 | 800 | 16 |
| 7 | 40 | 4 | не допускаются |
| 8 | 40 | 4 | 800 | 16 |
| 9 | 80 | 4 | не допускаются |
| 10 | 80 | 4 | 1000 | 16 |
| 11 | не регламентируется | 12,5 | не допускаются |
| 12 |  | 25 | 3200 | 25 |
| 13 |  | 25 | не допускаются |
| 14 |  | 25 | 1000 | 100 |

Примечание:

- Содержание посторонних примесей указано для воздуха, приведенного к условиям: температура 20о С и давление 760 мм рт. ст.

- Температура точки росы сжатого воздуха должна быть: 
для классов 0 и 1 – ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10о С, но не выше –10о С;
для классов 3, 5, 7, 9, 11, и 13 – ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 о С.
Для классов 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 температура точки росы не регламентируется.

Степень фильтрации по DIN ISO 8573-1:

| Класс | Ост. пыль, мкм | Ост. пыль, мг/м.куб. | Точка росы | ост. вода, г/м.куб. | Ост. масло, мг/м.куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 0,1 | -70 | 0,003 | 0,01 |
| 2 | 1 | 1 | -40 | 0,117 | 0,1 |
| 3 | 5 | 5 | -20 | 0,88 | 1 |
| 4 | 15 | 8 | +3 | 5,95 | 5 |
| 5 | 40 | 10 | +7 | 7,73 | 25 |
| 6 | - | - | +10 | 9,36 | - |